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1. Общая часть
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ
Преобразователь интерфейса предназначен для съёма информации с термометрической косы по запросу и передачи данных на сервер или блок сбора данных по кабелю связи (интерфейс RS-485).
Опросный лист является заданием на поставку оборудования на площадку строительства.

1.2. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
РГТ-ПИ-485
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Таблица 1
	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНОЙ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

	1. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
	У1

	2. Средняя наработка до отказа, ч, не менее
	87 600

	3. Средний срок службы, лет, не менее
	12

	ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

	1. Рабочий диапазон температур, °С
	минус 50...плюс 55

	2. Относительная влажность окружающего воздуха при 25 °С, %
	100
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	1. Требования к изготовлению
	Полной заводской готовности

	2. Конструктивные характеристики:
	

	- материал корпуса
	Должен обеспечивать сохранность оборудования при механических и климатических воздействиях, необходимую степень пожаробезопасности

	- габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более
	91×60×35

	- масса, кг, не более
	0,35

	- способ монтажа
	Крепление при помощи болтов либо шпилек

	- номинальное напряжение питания постоянного тока, В
	24

	- средний ток потребления при максимальном количестве подключенных датчиков (не более), мА
	30

	- интерфейс передачи данных
	RS-485

	- протокол обмена данными
	Modbus RTU

	- разъём для подключения к термометрической косе
	Приборная розетка Push-Pull с защитой от нежелательного размыкания

	- интерфейс связи с термометрической косой
	SMAART Wire

	- диагностика работоспособности термометрических кос
	Да

	- предоставление информации о серийных номерах, конфигурации и токах потребления термометрических кос
	Да

	- степень защиты от воздействия пыли и воды, обозначение по ГОСТ 14254, не менее
	IP54

	- интервал считывания температур с подключенных приборов, не менее, с
	10

	- совместимость оборудования
	Совместимо с оборудованием, поставляемым по опросным листам ___________

	ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ И ПРИЁМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

	1. Требования к проведению приёмочных испытаний
	1. Приёмо-сдаточные испытания должны быть проведены на заводе-изготовителе по техническим условиям или программе и методике приёмо-сдаточных испытаний.
2. Контроль деталей, узлов, сборочных единиц, комплектующих производится заводом-изготовителем в процессе производства в установленном порядке и по действующей нормативно-технической документации

	ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЁЖНОСТИ

	1. Требования к показателям надёжности и безопасности
	Показатели надёжности и безопасности устройства необходимо обеспечить на этапе проектирования правильным выбором материалов для основных узлов и деталей/изделий, отвечающих требо-ваниям условий эксплуатации настоящего опросного листа; использованием узлов и деталей, апробированных в условиях эксплуатации или прошедших отработку в составе макетов и опытных образцов.

	2. Требования к гарантийным обязательствам
	1. Завод-изготовитель должен гарантировать выполнение:
 - требований настоящего ОЛ;
 - требований действующих государственных стандартов, руководящих документов, постановлений правительства РФ, строительных норм и правил, указанных в настоящем ОЛ.
2. Гарантия 24 мес. с даты поставки.
3. При обнаружении в гарантийный срок эксплуатации дефектов, вызванных некачественным изготовлением и подтвержденных актом установленной формы со стороны Заказчика, поставщик должен устранить дефекты или заменить устройство/элемент конструкции.


	ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЯМ, МАРКИРОВКЕ И ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

	1. Маркировка изделия должна содержать
	1. Наименование завода-изготовителя
2. Наименование и обозначение 
3. Заводской номер

	2. Способ выполнения маркировки
	В заводских условиях способом, обеспечивающим ее сохранность в течение всего срока эксплуатации.

	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

	1. Изготовление и поставка
	Поставляемое устройство должно поставляться новым и не должно эксплуатироваться ранее.
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	1. Вид поставки
	Комплектная

	- Преобразователь интерфейса, шт.
	1

	- Разъём (ответная часть) для присоединения коммутационного кабеля RS-485, шт.
	1

	- USB флеш-накопитель, шт.
	1

	- Программное обеспечение для дешифрирования, проверки достоверности и целостности данных, полученных от устройства.
	1

	- Эксплуатационная документация, компл.
	1

	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИМ ДАННЫМ

	1. Эксплуатационная документация
	1. Паспорт на изделие.
2. Инструкция (руководство) по техническому обслуживанию, эксплуатации и монтажу (на русском языке).

	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

	1. Требования к массе и габаритам изделия
	1. Транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы производить без резких толчков и ударов;
2. Исполнение оборудования (габариты и массы) должны обеспечивать его сохранность при траспортировании любым видом транспорта
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	Требования не применимы к данному виду МТР

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Дополнительные требования отсутствуют или определяются проектом
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