- Общая часть

  - Назначение

Инклинометр трехосевой предназначен для автономных измерений величины угла наклона и угловых деформаций строительных конструкций относительно первоначально заданного положения, накопления полученной информации во внутренней энергонезависимой памяти и передачи данных на сервер по сотовой связи стандарта NB-IoT.

Опросный лист является заданием на поставку оборудования на площадку строительства.

  - Условное обозначение

РГТ-ИНК-14

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Таблица 1

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНОЙ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ |  |
| 1. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
| 2. Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 87 600 |
| 3. Средний срок службы, лет, не менее | 12 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ |  |
| 1. Температура эксплуатации, °С | минус 60...плюс 85 |
| 2. Относительная влажность окружающего воздуха при 25 °С, % | 100 |
| 3. Диапазон измерений угла наклона, ° | От -90° до +90° |
| ТРЕБОВАНИЕ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ |  |
| 1. Требования к изготовлению | Полной заводской готовности |
| 2. Конструктивные характеристики: | (Расход массы материалов дан на одно изделие) |
| - материал корпуса | Полимер |
| - габаритные размеры (ДхШхВ, без учёта высоты антенны), мм | 141×75×79 |
| - способ монтажа | Монтируется вертикально или горизонтально на ровную монтажную площадку строительной конструкции. Крепление при помощи болтов и гаек, либо шпилек |
| - тип элемента питания | Li-SOCl2 |
| - ёмкость батареи, мА*ч | 2 х 19 000 (литий-тионилхлорид) |
| - номинальное напряжение питания постоянного тока, В | 3,6 |
| - средний срок службы элементов питания | Не менее 5 лет при условии периодичности замеров не чаще 1 раза в сутки |
| - настройка программы считывания данных | Да |
| - автоматическое сохранение результатов измерения во внутренней энергонезависимой памяти | Да |
| - объём памяти, кол-во записей (измерений), не менее | 45 000 |
| - технология беспроводной передачи данных с инклинометра | GSM/UMTS/LTE |
| - тип SIM карты (предоставляется Заказчиком) | Nano SIM |
| - наличие приборной приёмо-передающей антенны | Да |
| - коэффициент усиления антенны, дБи, не менее | 3 |
| - интерфейс передачи данных на ПК | USB |
| - степень защиты от воздействия пыли и воды | IP68 |
| - взрывозащищённое исполнение | Да |
| ## ТРЕБОВАНИЯ К МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ |  |
| 1. Межповерочный интервал, лет, не менее | 1 |
| 2. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений отклонения углов от первоначального положения | ± (0,045°+0,045×φ) где φ – измеренное значение угла наклона |
| 3. Собственный дрейф «нуля» за 100 часов, относительно диапазона измерений угла наклона при нормальных условиях, не более | ±0,045° |
| 4. Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры на 10°С, не более | ±0,05° |
| ## ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ И ПРИЁМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ |  |
| 1. Требования к проведению приёмочных испытаний | 1. Приёмо-сдаточные испытания должны быть проведены на заводе-изготовителе по техническим условиям или программе и методике приёмо-сдаточных испытаний. 2. Контроль деталей, узлов, сборочных единиц, комплектующих производится заводом-изготовителем в процессе производства в установленном порядке и по действующей нормативно-технической документации |
| ## ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЁЖНОСТИ |  |
| 1. Требования к показателям надёжности и безопасности | Показатели надёжности и безопасности устройства необходимо обеспечить на этапе проектирования правильным выбором материалов для основных узлов и деталей/изделий, отвечающих требо-ваниям условий эксплуатации настоящего опросного листа; использованием узлов и деталей, апробированных в условиях эксплуатации или прошедших отработку в составе макетов и опытных образцов. |
| 2. Требования к гарантийным обязательствам | 1. Завод-изготовитель должен гарантировать выполнение: - требований настоящего ОЛ; - требований действующих государственных стандартов, руководящих документов, постановлений правительства РФ, строительных норм и правил, указанных в настоящем ОЛ. 2. Гарантия 24 мес. с даты поставки. 3. При обнаружении в гарантийный срок эксплуатации дефектов, вызванных некачественным изготовлением и подтвержденных актом установленной формы со стороны Заказчика, поставщик должен устранить дефекты или заменить устройство/элемент конструкции. |
| ## ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЯМ, МАРКИРОВКЕ И ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ |  |
| 1. Состав маркировки | 1. Наименование завода-изготовителя. 2. Наименование и обозначение. 3. Заводской номер. 4. Маркировка взрывозащиты. |
| 2. Способ выполнения маркировки | В заводских условиях способом, обеспечивающим ее сохранность в течение всего срока эксплуатации. |
| ## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) |  |
| 1. Изготовление и поставка | Поставляемое устройство должно поставляться новым и не должно эксплуатироваться ранее. |
| ## ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ |  |
| 1. Вид поставки | Комплектная |
| - Инклинометр заводского изготовления, шт. | 1 |
| - Антенна приёмо-передающая, шт. | 1 |
| - Соединительный кабель для подключения к ПК, шт. | 1 |
| - USB флеш-накопитель, шт. | 1 |
| - Программное обеспечение для дешифрирования, проверки достоверности и целостности данных, полученных от устройства, копия ПО | 1 |
| - Эксплуатационная документация, компл. | 1 |
| ## ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИМ ДАННЫМ |  |
| 1. Эксплуатационная документация | 1. Паспорт на изделие. 2. Инструкция (руководство) по техническому обслуживанию, эксплуатации и монтажу (на русском языке). |
| 2. Разрешительная документация | 1. Свидетельство о первичной поверке, выданное аккредитованной на право проведения поверки организацией. 2. Копия сертификата об утверждении типа средств измерений, выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии с описанием типа средств измерений. 3. Утвержденная методика поверки. 4. Сертификат соответствия требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности оборудования для работы взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011). 5. Выписка из единого реестра российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России на программное обеспечение для дешифрирования, проверки достоверности и целостности данных. |
| ## ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ |  |
| 1. Требования к массе и габаритам изделия | 1. Транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы производить без резких толчков и ударов; 2. Исполнение оборудования (габариты и массы) должны обеспечивать его сохранность при траспортировании любым видом транспорта |
| ## ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА |  |
| Требования не применимы к данному виду МТР |  |
| ## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
| Дополнительные требования отсутствуют или определяются проектом |  |