ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ

СЧИТЫВАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

- общая часть

  - Назначение

Считыватель температуры предназначен для съёма информации с термометрической косы в ручном режиме и для дистанционного сбора данных с логгера по радиоканалу NB-Fi, отображения данных с цифровых датчиков температуры, сохранения полученной информации во внутренней энергонезависимой памяти для последующей выгрузки на ПК.

Опросный лист является заданием на поставку оборудования на площадку строительства.

  - Условное обозначение

РГТ-СТ-11

- 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Таблица 1

| ## НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ## ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР |  |
| --- | --- | --- |
| ## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНОЙ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
| 1. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |  | У1 |
| 4. Средний срок службы (не менее), лет |  | 12 |
| 5. Средняя наработка до отказа (не менее), ч |  | 85000 |
| ## ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ |  |  |
| 1. Температура эксплуатации (при кратковременном использовании), °С |  | минус 50...плюс 55 |
| 2. Относительная влажность окружающего воздуха при 25 °С, % |  | 100 |
| ## ТРЕБОВАНИЕ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ |  |  |
| 1. Требования к изготовлению |  | Полной заводской готовности |
| 2. Конструктивные характеристики: |  | (Расход массы материалов указан на единицу изделия) |
| - габаритные размеры без учёта антенны (Д х Ш х В), мм |  | 130 х 79 х 32 |
| - габаритные размеры с учётом антенны (Д х Ш х В), мм |  | 234 х 79 х 32 |
| - материал корпуса |  | ABS-пластик |
| - масса, кг, не более |  | 0,5 |
| - размер дисплея, дюймов, не менее |  | 2,42 |
| - вид индикации |  | OLED 128х64 px |
| - разрешающая способность индикации, °С |  | 0,01 |
| - номинальное напряжение питания постоянного тока, В |  | 4,2 |
| - средний ток потребления при максимальном количестве подключенных датчиков, мА, не более |  | 70 |
| - наличие встроенной энергонезависимой памяти для сохранения результатов измерений |  | Да |
| - объём внутренней памяти, не менее |  | 135 000 записей (измерений) |
| - интерфейс передачи данных на ПК |  | USB |
| - интерфейс связи с термометрической косой |  | SMAART Wire |
| - тип элемента питания |  | LiPo |
| - ёмкость батареи, мА*ч |  | 3 200 |
| - степень защиты от воздействия пыли и воды |  | IP68 |
| - дистанционный сбор данных с логгера и настройки программы считывания (периодичности опроса) логгера по радиоканалу |  | Да |
| - технологии беспроводной передачи данных с логгера |  | NB-Fi |
| - радиочастотный спектр технологии беспроводной передачи данных с логгера, МГц |  | 868,7 - 869,2 (нелицензируемый диапазон частот) |
| - мощность сигнала беспроводной передачи данных с логгера, Вт |  | 0,025 |
| - разъем для подключения к термометрической косе |  | Разъём Push-Pull с защитой от нежелательного размыкания |
| - количество одновременно опрашиваемых датчиков термометрической косы, шт. |  | До 120 |
| - функция корректировки значения глубины расположения датчиков на термометрической косе |  | Да |
| - совместимость оборудования |  | Совместимо с оборудованием, поставляемым по опросным листам ___ОЛ на теормокосу_ОЛ на логгер_______ |
| - взрывозащищённое исполнение |  | Да |
| ## ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ И ПРИЁМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
| 1. Требования к проведению приёмочных испытаний |  | 1. Приёмо-сдаточные испытания должны быть проведены на заводе-изготовителе по техническим условиям или программе и методике приёмо-сдаточных испытаний. 2. Контроль деталей, узлов, сборочных единиц, комплектующих производится заводом-изготовителем в процессе производства в установленном порядке и по действующей нормативно-технической документации |
| ## ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЁЖНОСТИ |  |  |
| 1. Требования к показателям надёжности и безопасности |  | 1. Показатели надёжности и безопасности устройства необходимо обеспечить на этапе проектирования правильным выбором материалов для основных узлов и деталей/изделий, отвечающих требованиям условий эксплуатации настоящего опросного листа; использованием узлов и деталей, апробированных в условиях эксплуатации или прошедших отработку в составе макетов и опытных образцов. |
| 2. Требования к гарантийным обязательствам |  | 1. Завод-изготовитель должен гарантировать выполнение: - требований настоящего ОЛ; - требований действующих государственных стандартов, руководящих документов, постановлений правительства РФ, строительных норм и правил, указанных в настоящем ОЛ. 2. Гарантия 24 мес. с даты поставки. 3. При обнаружении в гарантийный срок эксплуатации дефектов, вызванных некачественным изготовлением и подтверждённых актом установленной формы со стороны Заказчика, поставщик должен устранить дефекты или заменить устройство/элемент конструкции. |
| ## ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЯМ, МАРКИРОВКЕ И ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ |  |  |
| 1. Состав маркировки |  | 1. Наименование завода-изготовителя 2. Наименование и обозначение 3. Заводской номер 4. Маркировка взрывозащиты |
| 2. Способ выполнения маркировки |  | В заводских условиях способом, обеспечивающим её сохранность в течение всего срока эксплуатации |
| ## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) |  |  |
| 1. Изготовление и поставка |  | Поставляемое устройство должно поставляться новым и не должно эксплуатироваться ранее. |
| ## ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ |  |  |
| 1. Вид поставки |  | Комплектная |
| - Считыватель температуры заводского изготовления, шт. |  | 1 |
| - Антенна приборная приёмо-передающая, шт. |  | 1 |
| - Соединительный кабель для подключения к ПК, шт. |  | 1 |
| - Кабель для подключения к логгеру по интерфейсу USB, шт. |  | 1 |
| - Сетевое зарядное устройство, шт. |  | 1 |
| - USB флеш-накопитель, шт. |  | 1 |
| - Программное обеспечение для дешифрирования, проверки достоверности и целостности данных, полученных от устройства |  | 1 |
| - Документация, компл. |  | 1 |
| ## ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИМ ДАННЫМ |  |  |
| 1. Эксплуатационная документация | 1. Паспорт на изделие. 2. Инструкция (руководство) по техническому обслуживанию, эксплуатации и монтажу (на русском языке). |  |
| 2. Разрешительная документация | 1. Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»; 2. Заключение Минпромторга России о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации; 3. Документ, подтверждающий страну происхождения товара. 4. Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности. |  |
| ## ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ |  |  |
| 1. Требования к транспортированию, консервации и хранению изделия |  | 1. Транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы производить без резких толчков и ударов; 2. Исполнение оборудования (габариты и масса) должно обеспечить его сохранность при транспортировании любым видом транспорта. |
| ## ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ## И ОХРАНЫ ТРУДА |  |  |
| Требования не применимы к данному виду МТР |  |  |
| ## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| Требования не применимы к данному виду МТР |  |  |