- Общая часть

  - Назначение

Блок сбора данных предназначен для организации автоматизированного мониторинга с помощью беспроводной технологии NB-Fi. Блок сбора данных обеспечивает сбор данных измерений от устройств полевого уровня (стационарных логгеров, инклинометров) и передачу их на оборудование верхнего уровня.

Опросный лист является заданием на поставку оборудования на площадку строительства.

  - Условное обозначение

- РГТ-БСД-NB-Р

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Таблица 1

| ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ И ОСНОВНОМУ СОСТАВУ ОБОРУДОВАНИЯ |  |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |
| Габаритные размеры (без учета кабелей для подключения), мм | 600 х 400 х 200 |
| Габаритные размеры принимающей антенны в сборе, мм | 1560 × 36 × 36 |
| Габаритные размеры передающей антенны в сборе, мм | 515 × 320 × 70 |
| Номинальное напряжение тока (основного/резервного) источника питания, В | ~220/ +12(24) |
| Потребляемая мощность, Вт, не более: | 150 |
| Вес, кг | 13 |
| Температурный режим, °С | от -50 до +50 |
| Относительная влажность окружающего воздуха при 35 °С, % | 98 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Степень защиты корпуса от проникновения пыли и влаги (по ГОСТ 14254-2015) | IP66 |
| Протокол приёма данных с оконечных устройств полевого уровня (логгеров, инклинометров) | NB-Fi |
| Полосы радиочастот, МГц, (нелицензируемый диапазон частот Приложение №12 решения ГЧРК от 11 сентября 2018 года N-18-46-03-1) | 866,0 – 868,0 и 868,7 – 869,2 |
| Мощности передачи (соответственно полосам радиочастот), Вт, не более (нелицензируемая мощность Приложение №12 решения ГЧРК от 11 сентября 2018 года N-18-46-03-1) | 0,025 и 0,1 |
| Рабочие циклы (соответственно полосам радиочастот) | 1% и 10% |
| Количество опрашиваемых оконечных устройств полевого уровня (логгеров, инклинометров), период опроса 1 раз в сутки, шт. не более | 144 |
| Характеристики передающей антенны: |  |
| - тип антенны | Петлевой диполь ДП446 – 868 |
| - коэффициент усиления антенны, дБи, не менее | 2,2 |
| - тип разъёма | N-female |
| - высота, м, не более | 0,5 |
| Характеристики приёмной антенны: |  |
| - тип антенны | Штыревая Omni 0.868 GHZ |
| - коэффициент усиления антенны, дБи, не менее | 4,6 |
| - тип разъёма | N-female |
| - высота, м, не более | 2,0 |
| Длина коаксиального радиокабеля для каждой антенны, м, не более | 7 |
| Технология передачи данных на верхний уровень | Ethernet, Wi-Fi |
| Дальность передачи данных, км, не более | 5 (в городской среде), 10 (на открытом пространстве) |
| Наличие встроенного промышленного компьютера | Нет |
| Наличие встроенного роутера Ethernet, Wi-Fi | Да |
| Автоматизированный сбор данных с оконечных устройств полевого уровня (логгеров, инклинометров) на сервер | Да |
| Создание алгоритма опроса оконечных устройств полевого уровня (логгеров, инклинометров) | Да |
| Автоматическая идентификация полученных данных | Да |
| Дистанционный анализ состояния элемента питания оконечных устройств полевого уровня (логгеров, инклинометров) и качества связи | Да |
| Архитектура работы базы данных | Клиент-сервер |
| Протокол доступа к базе данных | TCP/IP |
| Программное обеспечение для автоматического структурирования, хранения, анализа и визуализации полученных данных | SmartGTM |
| ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ |  |
| 1. Вид поставки | Комплектная |
| - Блок сбора данных, шт. | 1 |
| - Антенна передающая, шт. | 1 |
| - Антенна принимающая, шт | 1 |
| - Кабель коаксиальный, шт. | 2 |
| - USB флеш-накопитель, шт. | 1 |
| - Программное обеспечение для дешифрирования, проверки достоверности и целостности данных, полученных от устройства, копия ПО | 1 |
| - Эксплуатационная документация, компл. | 1 |
| ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ |  |
| Гарантийный срок | 24 мес. с даты поставки |
| Средний срок службы, не менее | 12 лет |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
| Системные требования к серверному оборудованию заказчика для инсталляции программного обеспечения, создания базы данных, | Процессор: 64-разрядный с тактовой частотой не менее 2ГГц Оперативная память: не менее 8Гб Жесткий диск: не менее 500Гб СУБД: MySQL/ PostgreSQL Статический IP адрес |
| Системные требования к автоматизированным рабочим местам заказчика | Windows 10/ Windows 11 Net.Framework 4.0 Свободный USB порт Сетевой доступ к серверу. |